HQ2026-002

配电设施运维服务项目询价文件

第一章  询价公告

衢州职业技术学院决定就配电设施运维服务项目拟采用询价方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。
一、采购项目编号：HQ2026-002
二、采购项目名称：配电设施运维服务
三、采购内容
	序号
	名称
	数量
	单位
	服务要求
	采购预算

	1
	配电设施运维服务
	1
	项
	详见询价文件第三章
	64000元


四、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的供应商，分公司参与报价的，须提供总公司的《企业法人营业执照》及总公司的授权书。
五、询价文件的领取

有意参与报价的供应商可在衢州职业技术学院网( www.qzct.net)后勤管理处免费下载询价文件。

六、递交报价文件截止时间及地点

2026年3月15日9：00时（北京时间），衢州职业技术学院行政楼7楼702室，逾期送达或未按要求密封的报价文件一律不予接收。

七、发布公告的媒体

衢州职业技术学院网后勤管理处（www.qzct.net）。

八、本询价文件由衢州职业技术学院后勤管理处负责解释。

联系地址：衢州职业技术学院（浙江省衢州市柯城区江源路18号）

邮政编码：324000     
项目技术联系人：姜老师  电话：0570-8068658
异议和投诉接收联系人：叶老师  电话：0570-8068230

衢州职业技术学院后勤管理处

 2026年3月10日

第二章 报价须知
一、报价文件的组成及封装

（一）报价文件组成

报价文件分为资格证明文件和商务文件2部分。

1．资格证明文件材料：①有效的企业营业执照副本复印件；②如有资质要求，需提供资质证书复印件；③委托代理人身份证复印件；④法定代表人（或负责人）授权书原件（见第四章）；⑤报价人认为需要提供的其它材料。

▲报价人提供的各种复印件需加盖公章。

2．商务文件主要包含报价一览表（格式详见第四章)。

（二）报价文件封装

资格证明文件和商务文件需单独包装密封，并在包装袋封面分别注明项目编号、供应商名称（加盖公章）、联系人及电话，注明资格证明文件或商务文件。密封时在封口及相关部位加盖报价人公章及委托代理人签名或盖章。

三、报价要求

报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括材料费、人工费、机械费、运输费、安装费、税费等所有费用。

四、询价程序及成交办法

1．成立3人询价小组。

2．询价小组在监标人员监督下进行资格证明文件的拆封，并对报价人资格和资质、委托代理人身份进行审查，确定合格的供应商名单。

3．询价小组在监标人员监督下拆封商务文件，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定预成交供应商，并将结果通知所有参加报价的有效供应商。如果同时出现两个及以上相同最低有效报价，则报价相同的供应商再进行一次报价。

4．预成交供应商在衢州职业技术学院网站后勤管理处公告一天。

第三章 采购项目内容及要求
一、采购内容

1.总体要求

本项目采购变电站智能运维服务，服务内容主要包括：7×24小时在线监控、信息化服务、周期巡检、故障应急抢修、倒闸操作、绝缘工器具检验、预防性试验、继电保护试验等，供应商需在各高压配电房10kV(0.4kV)侧安装运行数据监测及报警系统，所有硬件和软件及监控后台的运行费用由供应商负责，所安装的监测及报警系统的产权属供应商所有。

2.服务内容及标准

	序号
	服务内容
	要求
	备注

	1
	(电压等级
	10kV
	　

	2
	(变压器容量
	8500kVA
	　

	3
	(周期现场巡视
	(12次
	　

	4
	(云监测服务
	(7*24小时
	　

	5
	(周期预防性试验响应
	(1次
	安排有资质单位到场服务　

	6
	(用能分析
	(1份
	此数据不适用于电力贸易结算依据。　

	7
	(抢修服务响应
	(7*24小时
	安排有资质单位到场服务　

	8
	(电工业务培训
	(1次
	　

	9
	(计划停电操作协调
	(现场指导
	安排有资质单位到场服务　

	10
	(配电房运行报表
	(电子版12份
	　

	11
	(APP账号
	(多个
	

	15
	(保电服务
	
	


3.变电站基本情况：衢州职业技术学院有10kV变电站5座；变压器9台，总容量8500KVA，其中，容量为1250KVA干式变压器2台、800KVA干式变压器5台的干式变压器两台、1000KVA油浸式变压器2台；高压柜34面；低压柜41面(含每条出线)；400V低压侧回路较多。站内无有线网络接口,需要供应商自行布设所需的网络线（通信环境建设）。

二、服务期限

16个月，自2026年3月18日至2027年7月17日

三、商务要求

1.服务费包含合同范围内服务项目，但不包括维修费用，维修费用由甲方另行支付乙方。抢修、技改人工费定额在2000元以下的由供应商承担。

2.款项分两次支付，2026年12月31日前支付合同金额的75%，剩余25%在2027年9月10日前支付。
3.因扩容等原因新增容量变压器的服务费在次年度开始收取。

第四章 报价文件格式
一、报价一览表格式

报价一览表

项目名称：配电设施运维服务
项目编号： HQ2026-002
	序号
	项目内容
	报价
	备注

	1
	配电设施运维服务
	
	服务周期16个月

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	...
	
	
	

	合     计
	大写：                             


报价人名称（盖章）：                      

报价人代表签名：                  电  话：                
备注：

1.报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括材料费、人工费、机械费、运输费、安装费、税费等所有费用，并开具正式发票，。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数，所填内容可以手写也可以打印。
二、授权委托书格式
法定代表人（或负责人）授权书

致：衢州职业技术学院
（报价单位全称）                     法定代表人           授权                （委托代理人姓名）为委托代理人，参加配电设施运维服务项目项目报价，项目编号HQ2026-002，其在报价中的一切活动本公司均予承认。
           法定代表人（或负责人）签字：
单位公章：
              日期：    年   月  日
委托代理人姓名：              
职务：                      

详细通讯地址：                                    

传真：           电话：            邮编：         

1

